## 供应室立式管道泵项目需求

采购用途：设备替换

采购数量：1台

预算金额：2000元

期望到货时间：1周

## 一、采购产品及核心参数要求

采购产品：立式单级单吸离心式管道泵（含管道泵的拆除，搬运至采购人指定地点和新的管道泵的更换、安装、调试并恢复原貌（包含辅材等）,以及在安装过程中产生的垃圾清运等各项工作）。拆除的旧管道泵归采购人所有。

- 核心性能：额定流量12.5m³/h，扬程50m，转速2900r/min

- 配套电机：5.5kW、2极，电压380V，防护等级IP55，绝缘等级F级，接线方式△（三角形）

- 法兰规格：进出口DN50，4孔、PN16法兰，法兰中心距（边到边）360mm，需完全匹配原有安装尺寸，确保原位安装

- 材质及密封：机械密封为硬质合金对碳化硅；适用介质为清水，适用温度≤120℃；泵体材质建议为HT200灰铸铁（常规工况）或304不锈钢（防腐工况）

- 执行标准：符合GB/T 5657-2013《离心泵技术条件（Ⅲ类）》、GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》

- 资质要求：供应商需提供产品出厂合格证、检测报告，确保产品合格合规

- 代表品牌：上海凯泉、上海连成、南方泵业、上海熊猫、人民水泵等

- 配置优势：标配新国标能效电机（IP55防护），机械密封为硬质合金，泵体为高强度HT200铸铁，完全匹配360mm安装尺寸

- 适用场景：长期运维、工业及民用常规场景，质量稳定，售后有保障，符合国家能效环保要求

- 质保期：1年（如果标的物交付使用后，缺陷多次反复出现，供应商必须提出分析报告和解决方案，直到最后调换，供应商提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。）

优先选择“国产知名品牌”，兼顾性价比、质量稳定性及售后保障，符合国家最新能效标准，适合长期使用。